附件一：法人授权委托书

致：魏桥纺织股份有限公司

本人	（姓名）系	（投标公司）的法定代表人（单位负责人） ，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义投标、评标、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；委托期间若有变更，将以书面及时通知。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。代理人无转委权，特此委托

委托期限：  年 月日 至 年 月 日

授权公司（盖公章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年月	日

附件二：智能化空调风道技术要求

1、材质要求：（1）风管截面大边尺寸≥2000mm，材料厚度为1.2mm，风管截面大边尺寸≥1000mm，材料厚度为1.0mm，风管截面大边尺寸＜1000mm，材料厚度为0.8mm，镀铝锌板法兰要求一次成型。（2）挡板风口全部为硬接。（3）风管宽度≥2.0m时为角钢法兰，预算须统计角钢法兰重量（具体看高度，部分高度为1.8m、2.0m时须着重考虑加强）。（4）镀铝锌板送风道调节门、镀铝锌板短接管实测厚度≥1.2mm。（5）、镀铝锌板采用国家知名厂家产品，由厂家指定代理商供货（供方向需方提供厂家授权代理证及本工程的供货发票）。

2、管道尺寸（包括送风口、回风口）依据招标方提供的图纸及图纸要求制作、安装，产品执行国家GB50243-2016、GB50738-2011标准，并符合现场安装使用要求。

3、风管材质要求：镀铝锌150克 /㎡镀铝锌板L＜700，厚度0.8mm（实测≥0.77 mm）； 700≤L＜1250，厚度1.0mm（实测≥0.97 mm）；L≥1250，厚度1.2mm（实测≥1.17 mm）；（L为风道宽度）

4、风道制作时板材拼接的咬口缝应该错开，不得有十字型接缝。

5、风道无明显扭曲与翘角，表面应平整，凹凸≤4mm。

6、矩形风管边长≥1250mm，其管段长度在1200mm以上时，投标单位需考虑风道加固，并在标书中详细说明。

7、风管外径或边长允许偏差2-3mm。

8、管口平面度偏差≤2mm。

9、矩形风管两条对角线偏差≤2mm。

10、共板法兰的折边应平直，弯曲度≤5/1000。

11、边长＞2000mm法兰材质为热镀锌角钢。风管与法兰连接应牢固；翻边应平整、紧贴法兰，其宽度应一致，且不应小于6mm；咬缝与四角不应有开裂与孔洞。

12、弯管曲率半径＜1.5B必须设置弯管导流片，直角弯管必须设置弯管导流片。

13、角共板法兰四角接口的固定应稳固、紧贴，端面应平整，相连接处不应有缝隙大于2mm的连续透缝。

14、钢板材料性能、规格与厚度等应符合设计和现行国家产品的规定。

15、风道严密性好，漏风率≤0.035³ /h.平方。风道连接处及风口与风道连接处须有密封措施，边缘用密封胶处理。送风道采用厚度≥20㎜的B1级橡塑保温，交接处搭接粘牢密封，不得有空气进入或在内部流通。

16、吊杆、角铁、槽钢、螺丝均为热镀锌，吊筋为￠12mm，双螺母备紧（风道宽≤2000mm，横担为50*5角铁。宽〉2000mm，横担为6.3#槽钢。风道的法兰螺丝为M8镀锌螺丝，间距为150-160mm。吊杆间距小于3米。

17、风道必须用优良的机械设备加工制做，操作时应使用木锤或有橡胶皮套的锤子，不得使用铁锤，以免落锤点生锈斑。切面必须做防锈处理。吊顶上面的风道为外咬口，吊顶下面的风道为内咬口。整条风道安装调试完毕后，达到横平竖直（视觉）。

18、风道、送风口等数量以最终竣工测量为准，风道计算面积为保温之前外框尺寸（法兰及风口短接不另计）。风管、法兰都进行保温，风道保温面积以未保温风道实际测量面积为准。

19、需方免费提供水电、场地，签订合同后供方20天内进厂安装，总工期60天（双方协商）。

20、本工程全部由供方负责安装，必须在指定日期内安装调试完毕，须经甲方验收合格。

21、投标须携带样品： 折流板送风口（L970*B305*H490）  1件 ，  厚0.8mm 150g/㎡锌层镀铝锌板100*100mm   3-5件

补充说明：

1、竣工短接不另计算费，镀铝锌板面积测量风口洞不扣除。

2、增加热风回用管道上的：风量可调单层百叶风口1000*1000    4个，标书中的百叶风口和和岗位风口是铝合金的实测厚度≥0.97mm，其它均为镀铝锌板。

3、挡板式出风口（带风量调节）、短节实测厚度≥0.97mm ，挡板实测厚度≥0.77mm。

4、风口挡板的单价含底部和两侧挡板。挡板风口所有部位的固定螺丝均为M8 304不锈钢螺丝，用平弹母固定，防止松动。

5、投标单位提供所施工管道的透光率和风口导流安装方式。

6、风道、送风口等数量以最终竣工测量为准。每条风道按比例安装清扫检修门，风管检修门不另计费用

附件三：	清单明细

空调风管系统工程量清单(总)

| 序号 | 物料名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 （约） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀铝锌板铁皮风管 | 0.8mm | ㎡ | 15772 | 法兰及风口短接不另计，150g/㎡锌层，含风管检修门 |
| 2 | 镀铝锌板铁皮风管 | 1.0mm | ㎡ | 53597 |  |
| 3 | 镀铝锌板铁皮风管 | 1.2mm | ㎡ | 12649 |  |
| 4 | 风管橡塑保温 | B1级厚20mm，带铝箔橡塑 | ㎡ | 17886 | 华美 |
| 5 | 调节风口 | 625x225x250 | 个 | 863 | 镀铝锌板1.0mm |
| 6 | 调节风口 | 1035x325x250 | 个 | 2596 | 镀铝锌板1.0mm |
| 7 | 连续性折流导流板 | W=225 | m | 1752 | 镀铝锌板1.0mm |
| 8 | 连续性折流导流板 | W=325 | m | 4620 | 镀铝锌板1.0mm |
| 9 | 方形散流器带调节 | 600x600x200 | 个 | 538 | 铝合金1.0mm |
| 10 | 风量调节插板阀 | 3000x800H | 个 | 76 | 镀铝锌板1.2mm |
| 11 | 风量调节插板阀 | 2700x800H | 个 | 3 | 镀铝锌板1.2mm |
| 12 | 风量调节插板阀 | 1600x500H | 个 | 8 | 镀铝锌板1.2mm |
| 13 | 风量调节插板阀 | 800x400H | 个 | 1 | 镀铝锌板1.2mm |
| 14 | 风量调节插板阀 | 1900x400H | 个 | 1 | 镀铝锌板1.2mm |
| 15 | 风量调节插板阀 | 2100x600H | 个 | 3 | 镀铝锌板1.2mm |
| 16 | 风量调节插板阀 | 2600x400H | 个 | 1 | 镀铝锌板1.2mm |
| 17 | 风量调节插板阀 | 1300x500H | 个 | 2 | 镀铝锌板1.2mm |
| 18 | 风量调节插板阀 | 2200x500H | 个 | 1 | 镀铝锌板1.2mm |
| 19 | 风量调节插板阀 | 1200x500H | 个 | 2 | 镀铝锌板1.2mm |
| 20 | 风量调节插板阀 | 2450x500H | 个 | 3 | 镀铝锌板1.2mm |
| 21 | 风量调节插板阀 | 2100x800H | 个 | 1 | 镀铝锌板1.2mm |
| 22 | 风量调节插板阀 | 2900x400H | 个 | 3 | 镀铝锌板1.2mm |
| 23 | 风量调节插板阀 | 3000x400H | 个 | 3 | 镀铝锌板1.2mm |
| 24 | 风量调节插板阀 | 3600x500H | 个 | 3 | 镀铝锌板1.2mm |
| 25 | 风量调节插板阀 | 2600x1000H | 个 | 3 | 镀铝锌板1.2mm |
| 26 | 风量调节插板阀 | 2100x600H | 个 | 5 | 镀铝锌板1.2mm |
| 27 | 风量手动调节阀 | 1600x800H | 个 | 2 | 镀锌板框架1.8mm |
| 28 | 风量手动调节阀 | 2100x600H | 个 | 1 | 镀锌板框架1.9mm |
| 29 | 风量手动调节阀 | 2100x600H | 个 | 1 | 镀锌板框架1.10mm |
| 30 | 风量手动调节阀 | 2600x1000H | 个 | 1 | 镀锌板框架1.11mm |
| 31 | 风量手动调节阀 | 2800x1200H | 个 | 2 | 镀锌板框架1.12mm |
| 32 | 风量手动调节阀 | 2600x1200H | 个 | 1 | 镀锌板框架1.8mm |
| 33 | 风量手动调节阀 | 2700x800H | 个 | 2 | 镀锌板框架1.8mm |
| 34 | 风量手动调节阀 | 3000x800H | 个 | 7 | 镀锌板框架1.8mm |
| 35 | 风量手动调节阀 | 2200x1150H | 个 | 1 | 镀锌板框架1.8mm |
| 36 | 风量手动调节阀 | 2600x800H | 个 | 1 | 镀锌板框架1.8mm |
| 37 | 风量手动调节阀 | 2450x500H | 个 | 6 | 镀锌板框架1.8mm |
| 38 | 风量手动调节阀 | 2450x800H | 个 | 6 | 镀锌板框架1.8mm |

以上数量为邹平、滨州两个分厂的总量，仅供参考，以图纸及实际安装数量为准。